## Avisos
Aviso | DESCRIPCIÓN AVISO | UT | Denominación | Equipo | Denominación | GR-SUBGR | TAMAÑO ERM | Aviso externo | Orden | Inicio deseado | Fin deseado | Inicio avería | Ini.avería (h) | Fin de avería | Fin de avería | Ce.emplazam. | COMENTARIOS AVISOS
10213806 | ERM_650 Linea A Filtros suciosb G-2,5 | ERM_650 | Mecánico | 5000004467 | 15002 Filtro de cartucho F1A | 15002 | G-650 6" |  | 400001720618 | 2021-06-22 | 2021-07-22 | 2021-06-22 | 08:07:00 | 2021-06-22 | 12:07:00 | 7416 | Indicador presión diferencial marcando suciedad, así como histórico de suciedad. sustituimos filtros G-2,5 y se abre colector limpiando y drenando aceite del Scrub.
10213807 | ERM_650 Linea A Regulador Monitor repasa | ERM_650 | Regulación | 5000004680 | 17001 Regulador de gas VCP2A | 17001 | G-650 6" |  | 400001720619 | 2021-06-22 | 2021-07-22 | 2021-06-22 | 08:12:00 | 2021-06-22 | 14:12:00 | 7416 | Se realiza comprobación funcional y se detecta fallo de estanqueidad en Regulador Monitor Reflux línea A. se procede a sustituir pastilla y limpieza.
10251569 | Regulación JSP-JMGF | ERM_4000 | Regulación |  |  |  | G-4000 12" | 20230630-056-IN | 400002061057 | 2023-06-30 | 2023-07-05 |  | 00:00:00 |  | 00:00:00 | 7416 | 15:35 Se notifica bajada de presión de la posición sin causa aparente. Decide esperar a que entre a consumir o que llame la distribuidora 15:45 Se decide por parte del retén que también se le avise en caso de que llegue a 15 bar 16:45 Tras llegar a 15 bar sin señal de caudal, se moviliza a la posición. Se regula tanto la posición ERM_4000 como otra ERM para que no entren a consumir, los caudales los asumen otras dos ERMs, éstas dos posiciones solo entraran con aumentos de caudal. ERM_4000 queda regualda a 17Bar B22 queda a 16,8Bar. Hora de movilización. 16:45 Hora de llegada a la posición 17:05 Hora de salida de la posición: 19:30 Hora de llegada a casa: 19:50
10259574 | Regulación LA y LB ERM_1000 04/12 | ERM_1000 | Regulación | 5000003254 | 17001 Regulador de gas VCP2A | 17001 | G-1000 6" | 20231204-073-IN | 400002125075 | 2023-12-04 | 2023-12-04 |  | 00:00:00 |  | 00:00:00 | 7416 | Caida en regulacion,se moviliza retén AL llegar a la pos. se encuentra regulando el reg monitor de la LA. Regula la LA y pone en paralelo a funcionar la LB, quedando de reserva la LC. INICIO 19.01H SAL POS 20.40H FIN 21.15H TOTAL 2,2H
10249934 | Fallo Regulación LC ERM_1000 1/6/23 | ERM_1000 | Regulación | 5000003269 | 17001 Regulador de gas VCP1C | 17001 | G-1000 6" | 20230601-002-IN | 400002048509 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 06:00:00 | 2023-06-01 | 12:00:00 | 7416 | Subida brusca de temperatura, bajada de caudal y activación del monitor de la línea C. Le comunicamos al retén lo ocurrido y nos indica que prefiere esperar al inicio de jornada. Problema de regulación y debido a la observación anterior, decide movilizarse. Al llegar se observa que la linea C no responde,se retara la de reserva para aumentar presion.Se empieza a desmontar la linea de regulacion y se espera a los compañeros que vengan con el material. INICIO 6.14H FIN 7.30H TOTAL 1,3H En jornada se continuan los trabajos y se finalizan sobre las 12.00h Se han sustituido los Filtros G-2,5 de linea C. Pre-piloto monitor se sustituye membrana por estar con burbujas hinchadas. Piloto Monitor se realiza limpieza. Pre-piloto ppal se limpia y se sustituye membrana. piloto ppal se realiza limpieza y se cambia obturador y membrana. Regulador Monitor se abre se realiza prueba funcional en banco estando correcto, pero se sustituye pastilla de cierre de Reflux. Regulador ppal se levanta y se comprueba en banco de trabajo que rezuma condensados, se procede abrir estando con líquidos de azufre, se aprovecha y se sustituye membrana, segmentos juntas posicion 93 y se limpia por completo, se aprecia indicios de oxidación.
10293519 | Regulación>>Vis LC y VCP1A | ERM_1000 | Regulación | 5000003282 | 02024 Válvula de seguridad interr VIS1C | 02024 | G-1000 6" | 20251119-114-IN | 400002422977 | 2025-11-19 | 2025-12-19 |  | 00:00:00 |  | 00:00:00 | 7416 | VIS activa y caída de caudal, se movilizan retenes. 20251119114 21:01 / 22:51 / 23:41 B18.01. Salto VIS C por caída y Q línea A. Llamada de CPC según comentario previo. Movilización según comentario previo de CPC . Al llegar a la posición, se rearma la VIS C (no vuelve a saltar en el rato que se está en la posición). La línea B estaba consumiendo, aunque el CPC no lo veía porque el detector de pulsos de la turbina B está roto y la turbina pendiente de recibir de LCE y realizar su sustitución. El regulador principal de la línea A, por fallo, este fijo en una posición. No responde al taraje de regulación. Se ajusta regulación de VCP1A para apertura máxima y se ajusta VCP2A para regular la línea A por el regulador monitor. Se estabiliza y normaliza el consumo de la posición y mañana en jornada normal se realizarán trabajos bajo condición (BACO)para averiguar el estado de equipos. Fin de incidencia. Total incidencia 2h. Total movilización incluida vuelta a casa 2 y 40 minuto
10277688 | Regulación | ERM_650 | Regulación | 5000004680 | 17001 Regulador de gas VCP2A | 17001 | G-650 6" | 20250102-044-IN | 400002296340 | 2025-01-02 | 2025-01-07 |  | 00:00:00 |  | 00:00:00 | 7416 | Caída del caudal y de presiones Monitor línea A cerrado, no reacciona ante cambio de presión y taraje. Se deja línea B como principal y se comprueba que el caudal en la ERM Hora entrada aviso: 18:34 Hora finalización: 20:26
10216955 | Regulación. Disparo VIS LA/LB | ERM_6500 | Regulación | 5000102109 | 02024 Válvula de seguridad interr VIS1A | 02024 | G-6500 12" | 20210823-026-TM | 400001745027 | 2021-08-23 | 2021-08-28 |  | 00:00:00 |  | 00:00:00 | 7416 | Notificación de VIS activas en líneas A y B. Regulación. Disparo VIS LA/LB Secuencia de acontecimientos de la incidencia: 08:35 Llamada de CPC al CT por disparo de VIS en Línea A y Línea B de la posición ERM_6500 (Sanchinarro). 08:40 Desplazamiento de personal de mantenimiento del CT a la posición. 08:44 Bajada de presión por consumo del anillo de Madrid hasta la presión de taraje de la línea C. 09:00 Llegada a posición del personal del CT. Al llegar a la posición se comprueba que hay un equipo de Nedgia trabajando en su posición anexa a la nuestra. Los operadores de Nedgia, han cerrado bruscamente las válvulas de su ERM (de entrada VS- 0057/B18 y de salida VS- 2897 MB). Como consecuencia se ha producido un golpe de ariete y el salto de las VIS en nuestra posición. 09:03 Rearme de VIS de la posición ERM_6500 y puesta en servicio de las líneas. Se ha informado al personal de Nedgia que debido a la proximidad de su ERM con la nuestra, cuando vayan a actuar sus válvulas nos lo comuniquen con la debida antelación y realicen el cierre gradualmente. Fin de Incidencia.
10246720 | Alarma Vis B- ERM_6500 | ERM_6500 | Regulación | 5000102111 | 02024 Válvula de seguridad interr VIS1B | 02024 | G-6500 12" | 20230330-082-IN | 400002021885 | 2023-03-30 | 2023-03-30 |  | 00:00:00 |  | 00:00:00 | 7416 | Avisa CPC indicando que existe señal de disparo en VIS de linea B. La instalacion se encuentra emitiendo por la linea A encontrandose la linea B parada por baja demanda y la linea C como reserva. Se moviliza rtén para comprobar lo ocurrido encontrando la VIS de linea B disparada, estaba corractamente tarada pero durante el mantenimiento del día anterior no debio de quedar bien cargado el line-off neumatico (VIS tipo HVC 975) se procede a su rearme, antes de dicho rearme se evalua lo ocurrido mediante NEPTUNO con las presiones y caudales pasados. Se comprubeba con cpc que todas las señales quedan correctas y se finaliza la intervencion. Hora de llamada 18:01 19:08 reposicion de aviso 20:00 se abandona la instalacion, 20:40 llegada a domicilio y llamada a CPC. Personal movilizado
10240481 | Regulación viernes | ERM_6500 | Regulación | 5000102127 | 17001 Regulador de gas VCP1B | 17001 | G-6500 12" | 20221125-067-IN | 400001964000 | 2022-11-25 | 2022-11-30 |  | 00:00:00 |  | 00:00:00 | 7416 | ERM_6500 20221125067 22:05 22:50 23:40 Línea B más de 100 mil y líneas A 2 mil escasos. Se dejan a 40 mil y 20 mil aprox. La línea C de reserva. Fin incidencia. Total incidencia 45 min. Total movilizaciones 4h.
10225917 | ERM_400 Loeches Regulación | ERM_400 | Regulación | 5000103015 | 17001 Regulador de gas VCP1A | 17001 | G-400 6" | 20220206-005-IN | 400001850178 | 2022-02-06 | 2022-02-11 |  | 00:00:00 |  | 00:00:00 | 7416 | 10.40 Monitor de la línea principal. Entrada de línea de reserva. Actualmente está entrando caudal por ambas líneas a una presión de 16,1 bar. Se mantiene en observación hasta las 17.00 que se compruebe continua tendecia de presión baja y se decide movilizarse para retar las lineas. 17.05 Continua en el aviso 10225923.
10225923 | ERM_400 Loeches Regulación | ERM_400 | Regulación | 5000103015 | 17001 Regulador de gas VCP1A | 17001 | G-400 6" | 20220206-008-IN | 400001818387 | 2022-02-06 | 2022-02-11 |  | 00:00:00 |  | 00:00:00 | 7416 | 10.40 Se recibe aviso de CPC 10225917 de la ERM_400 Loeches. La LA a hecho un cero y pasaa regular linea LB , quedando señal de monitor LA. Posteriormente se reparte elcaudal entre las dos lineas con presión 16,1 bara. 14.30 consultado CPC el caudal esta aumentando y la presión ha bajado. 17.05 Se movilizan retenes para regularizar las lineas.Se procede al retarado quedando como principal LB a 16,93 bara.con un caudal de 4300 Nm3 y LB 16,4 bara y caudal 0Nm3. 18.30 salida de la Posición. 19.15 fin y llegada domicilio.
10240459 | Regulación viernes | ERM_1000 | Regulación | 5000220217 | 17001 Regulador de gas VCP1A | 17001 | G-1000 6" | 20221125-065-IN | 400001964001 | 2022-11-25 | 2022-11-30 |  | 00:00:00 |  | 00:00:00 | 7416 | Bajada de presión en la línea C (con consumo). Se moviliza retén ERM_1000 20221125065 19:25 22:05 22:05 Llamada de CPC con comentario previo. Movilización de retenes en posición se comprueba que hay Bajada de presión a 16,5 16,4 y 15,4 con 13 mil 12 mil y 0 mil. Se procede al Reajuste y subida líneas A y B. C reserva. Fin incidencia. Total Incidencia 2,5h.
10227912 | Regulación fallo | ERM_1000 | Regulación | 5000220217 | 17001 Regulador de gas VCP1A | 17001 | G-1000 6" | 20220316-001-IN | 400001839099 | 2022-03-16 | 2022-03-21 |  | 00:00:00 |  | 00:00:00 | 7416 | Presión de salida elevada y con tendencia ascendente 20220316001 ERM_1000 pr > de 18,8 bara en líneas. 02:15 03:45 04:25 Llamada de CPC por alta presión de salida en ERM_1000 en torno a 18.5 bar. Movilización de retenes. Desplazamiento a posición. Se comprueba que hay un mal funcionamiento de los reguladores y no han cerrado acorde con la bajada de caudal. Se hace control funcional de la línea A y se comprueba que la membrana del regulador principal repasa y los pilotos y prepilotos necesitan mantenimiento. Se procede al cierre manual de reguladores para bajar presión a las líneas y reajustan para mantener la presión correctamente. Mañana en jornada ordinaria se procederá al mantenimiento de la regulación. Fin de incidencia. Total incidencia 1,5h. Total movilización 2h 10min.
10240462 | Regulación sabado | ERM_1000 | Regulación | 5000220217 | 17001 Regulador de gas VCP1A | 17001 | G-1000 6" | 20221126-004-IN | 400001964002 | 2022-11-26 | 2022-12-01 |  | 00:00:00 |  | 00:00:00 | 7416 | 5:51 Salta el límite inferior de la posición hay consumo en todas las líneas-> En un breve lapso de tiempo la presión baja bruscamente por debajo de 15 Bar-> Informamos al retén Llamada de CPC por fallo en la regulación de la posición según comentario previo. Movilización de retenes para que se desplacen a la posición para valorar. EN31915 Se acude a la instalación junto con Y , revisando comportamiento de presión y caudal en NEPTUNO, tras comparar visualización con gamma de mantenimiento decidimos limpiar piloto y pre- piloto de línea A, tras realizar limpieza volvemos a realizar prueba funcional a regulador identificamos membrana deformada por lo que cambiamos prioridades de funcionamiento dejando línea B principal y C secundaria, Línea A queda como apoyo provisional hasta el lunes. en 30436: Fin de incidencia. Total incidencia 7 h. Total movilización 8h. Datos incidencia: 20221126004 6:20 13:45 14:20
10259805 | Regulación | ERM_1000 | Regulación | 5000220218 | 17001 Regulador de gas VCP1B | 17001 | G-1000 6" | 20231210-004-IN | 400002127502 | 2023-12-10 | 2023-12-15 | 2023-12-10 | 16:02:00 | 2023-12-11 | 14:00:00 | 7416 | Se notifica una diferencia de 1,5bar entre las líneas A (16,6bar) y B (15,1bar) ( consumiendo) El retén lo mira en remoto y finalmente nos indica que avisemos si la presión de línea B baja a 14,5bar. Comunicación de incidencia según comentario previo. En remoto se vigila evolución de presiones y caudal. Pasa bien la hora punta de consumo por la tarde del día 10. Se actuará sobre la regulación el lunes 11 en jornada ordinaria. Fin incidencia. Mantenimiento Lunes 11: Sustitución de membrana rota en Regulador principal línea B. Limpieza general elementos y control funcional de la regulación de la línea B.
10220478 | Regulación | ERM_4000 | Regulación | 5000220222 | 17001 Regulador de gas VCP1C | 17001 | G-4000 12" | 20211027-096-IN | 400001774504 | 2021-10-27 | 2021-11-01 |  | 00:00:00 |  | 00:00:00 | 7416 | Se aprovecha para comentarle que la presión de la ERM_4000 esta por debajo de 16 y se moviliza a la ERM_4000. 20211027096 8:25 22:40 23:10 Llamada de CPC. Movilización de retén. En la posición se observa bajada der presión en salida ERM por debajo de 16 Bar y con caudal a cero. Se fuerza el consumo en la línea B con el tornillo de ajuste del pre-piloto del regulador principal. Estaba a punto de entrar, ha sido suficiente con despegar y subir mínimamente el ajuste. Al iniciar el consumo de caudal por la ERM, se detecta que el medidor de pulsos que hace el control de inyección de THT no detecta pulsos. Se regula la aproximación del elemento sensor y el detector inicia el contaje de pulsos y el control de inyección de THT. Se comprueba que el resto de sistemas funciona correctamente. Mañana, en jornada normal se hará prueba funcional del resto de líneas. Se informa a CPC y se da por finalizada la incidencia. Total incidencia 2h 15min. Total movilización 2h 45min.
10269271 | Instalar señalizacion valvulas ERM_1000 | ERM_1000 | Mecánico |  |  |  | G-1000 6" |  | 400002223555 | 2024-06-25 | 2025-06-25 |  | 00:00:00 |  | 00:00:00 | 7416 | Montaje de señalización para recibir señales y alarmas en CPC
10243490 | 27/01/23 Correcion Fugas ERM ERM_400 | ERM_400 | Mecánico |  |  |  | G-400 6" |  | 400002001754 | 2023-01-30 | 2024-01-30 |  | 00:00:00 |  | 00:00:00 | 7416 | aprobechando que vamos a despresurizar las lineas vamos a reparar la fugas esistentes en la sala de regulacion.
10244904 | sustitucion soporte manometro ERM_1000 | ERM_1000 | Regulación | 5000003185 | 03001 Indicador presión relativa PI6B | 03001 | G-1000 6" |  | 400002005169 | 2023-02-24 | 2024-02-24 |  | 00:00:00 |  | 00:00:00 | 7416 | Soporte sustentacion manometro, se parte al retirar manometro por mantenimiento hay que sustituirlo.
10264782 | mnto de Regulador ERM_1000 LA | ERM_1000 | Regulación | 5000003254 | 17001 Regulador de gas VCP2A | 17001 | G-1000 6" |  | 400002181093 | 2024-03-22 | 2025-03-22 |  | 00:00:00 |  | 00:00:00 | 7416 | Tras comprobar en neptuno las curvas de trabajo y de presión, se detecta que la linea A, cuando no hay caudal repasa y no cierra bien, provocando subidas de presión en la línea. Para evitar que salte la VIS por sobrepresión se abre el regulador y se le hace mantenimineto, cambiando: Membrana.
10246378 | ERM_1000 A prueba funcional trabajos deriv | ERM_1000 | Regulación | 5000003254 | 17001 Regulador de gas VCP2A | 17001 | G-1000 6" |  | 400002017692 | 2023-03-24 | 2024-03-24 |  | 00:00:00 |  | 00:00:00 | 7416 | ERM_1000 A prueba funcional trabajos derivados en monitor.
10248788 | ERM_1000 sanear pilotos | ERM_1000 | Regulación | 5000003256 | 17003 Regulador prepiloto VCP1APIL2 | 17003 | G-1000 6" |  | 400002040241 | 2023-05-10 | 2024-05-10 |  | 00:00:00 |  | 00:00:00 | 7416 | Sin información adicional
10274735 | ERM_1000 LINEA B PILOTO PPM 28.10.24 | ERM_1000 | Regulación | 5000003258 | 17003 Regulador piloto VCP1BPIL1 | 17003 | G-1000 6" |  | 400002270909 | 2024-10-28 | 2024-11-28 |  | 00:00:00 |  | 00:00:00 | 7416 | ERM_1000 se limpia piloto LINEA B en regulador ppal por fallo. Se cambia membrana y obturador. Queda normalizado.
10254721 | ERM_1000 LINEA C mto y regu | ERM_1000 | Regulación | 5000003269 | 17001 Regulador de gas VCP1C | 17001 | G-1000 6" |  | 400002086991 | 2023-09-04 | 2023-10-04 |  | 00:00:00 |  | 00:00:00 | 7416 | ERM_1000 LINEA C mantenimiento ( sustitucion de tambor difusor y silenciador), comprobacion funcional.
10229005 | 05/04/22 Correctivo LA pilotaje ERM_4000 | ERM_4000 | Regulación | 5000003666 | 17003 Regulador piloto VCP1APIL1 | 17003 | G-4000 12" |  | 400001848972 | 2022-04-05 | 2023-04-05 |  | 00:00:00 |  | 00:00:00 | 7416 | Fallo de regulacion regulador monitor empieza a regular se desmonta y se limpia se cambia las parte dañadas
10229006 | 30/03/22 Correctivos LA | ERM_4000 | Regulación | 5000003666 | 17003 Regulador piloto VCP1APIL1 | 17003 | G-4000 12" |  | 400001848971 | 2022-04-05 | 2023-04-05 |  | 00:00:00 |  | 00:00:00 | 7416 | se realiza comprobacion funcional
10251787 | 30/06/23 dejar de Emitir ERM_4000 | ERM_4000 | Regulación | 5000003666 | 17003 Regulador piloto VCP1APIL1 | 17003 | G-4000 12" |  | 400002063612 | 2023-07-05 | 2024-07-05 |  | 00:00:00 |  | 00:00:00 | 7416 | se solicita por parte de los mandos bajar la presion de la ERM_4000 que esta emitiendo por debajo del caudal minimo, con prevision de que otra ERM asuma el consumo de la zona.
10259983 | 11/12/23 Fallo monitor lienaB ERM_4000 | ERM_4000 | Regulación | 5000003678 | 17003 Regulador piloto VCP2BPIL1 | 17003 | G-4000 12" |  | 400002129156 | 2023-12-11 | 2024-12-11 |  | 00:00:00 |  | 00:00:00 | 7416 | se procede a revisar la regulacion de la linea B de la ERM_4000 por un fallo en la misma se observa que el regulador monitor a bajado el taraje por debajo del principal dando asi alarma de regulacion monitor se realizan insitu la comprobacion funcional del equipo se observa que el piloato no reacciona a los cambios de presion de taraje descartando otros posible elementos se procede a desmontar el piloto para un mantenimiento. 99N002031 x1 99V002025 x1 1090PS701 x1 1090PS706 x1 1090PS704 x1
10220524 | 28/10/21 fallo Reg. L.C ERM_4000 | ERM_4000 | Regulación | 5000003681 | 17003 Regulador piloto VCP2CPIL1 | 17003 | G-4000 12" |  | 400001782757 | 2021-10-28 | 2021-11-27 |  | 00:00:00 |  | 00:00:00 | 7416 | fallo de regulación el regulador no abre cuando la presión está por debajo de taraje del piloto
10274353 | Fallo Regulación LA ERM_650 18-10-24 | ERM_650 | Regulación | 5000003697 | 17003 Regulador piloto VCP1APIL1 | 17003 | G-650 6" |  | 400002267883 | 2024-10-18 | 2025-04-18 |  | 00:00:00 |  | 00:00:00 | 7416 | Reguladores de la Línea A invertidos. A ambos reguladores les costaba reaccionar. Se programa revisión de los mismos.
10213973 | Cambio filtros G2, 5 LB Pos. ERM_650 | ERM_650 | Mecánico | 5000004478 | 15002 Filtro de cartucho F1B | 15002 | G-650 6" |  | 400001720867 | 2021-06-23 | 2021-07-23 |  | 00:00:00 |  | 00:00:00 | 7416 | Sin información adicional
10214074 | Cambio filtros G2, 5 LC Pos. ERM_650 | ERM_650 | Mecánico | 5000004479 | 15002 Filtro de cartucho F1C | 15002 | G-650 6" |  | 400001722143 | 2021-06-25 | 2021-07-25 |  | 00:00:00 |  | 00:00:00 | 7416 | Sin información adicional
10231514 | 23/05/2022 Linea B Monitor ERM_650 | ERM_650 | Regulación | 5000004677 | 17003 Regulador prepiloto VCP1BPIL2 | 17003 | G-650 6" |  | 400001885201 | 2022-05-23 | 2022-06-23 |  | 00:00:00 |  | 00:00:00 | 7416 | se observa que el regulador monitor de la linea B no reactiona a las ordenes de mando del piloto se dipone a realizar una comprobacion funcional de dicho equipo al desmontar se observa que el prepiloto es obstruido se limpia y de reacondiciona para su uso.
10214075 | Mto. R. Principal LC Pos. ERM_650 | ERM_650 | Regulación | 5000004679 | 17001 Regulador de gas VCP2C | 17001 | G-650 6" |  | 400001722144 | 2021-06-25 | 2021-07-25 |  | 00:00:00 |  | 00:00:00 | 7416 | Sin información adicional
10216614 | R. Monitor LA Pos. ERM_650 falla | ERM_650 | Regulación | 5000004680 | 17001 Regulador de gas VCP2A | 17001 | G-650 6" |  | 400001742130 | 2021-08-10 | 2021-09-15 |  | 00:00:00 |  | 00:00:00 | 7416 | Al realizar la verificacion se comprueba que el regulador no cerraba
10258958 | 22/11/23 Cambio.Linea ERM_650 | ERM_650 | Regulación | 5000004682 | 17003 Regulador piloto VCP2APIL1 | 17003 | G-650 6" |  | 400002122303 | 2023-11-23 | 2024-11-23 |  | 00:00:00 |  | 00:00:00 | 7416 | se dispone a realiazar el combio de linea siguiendo los criterios de la empresa
10213975 | R. Monitor LB Pos. ERM_650 | ERM_650 | Regulación | 5000004687 | 17001 Regulador de gas VCP1B | 17001 | G-650 6" |  | 400001720868 | 2021-06-23 | 2021-07-23 |  | 00:00:00 |  | 00:00:00 | 7416 | Sin información adicional
10242824 | 17/01/23 Poner a emitir 2da Linea ERM_650 | ERM_650 | Regulación | 5000004687 | 17001 Regulador de gas VCP1B | 17001 | G-650 6" |  | 400002001740 | 2023-01-17 | 2024-01-17 |  | 00:00:00 |  | 00:00:00 | 7416 | se pone a emitir la linea B de la posicion ERM_650 Rivas a previsión de una subida de demanda.
10233093 | ERM_6500 Fallo funcional Aperflux LA | ERM_6500 | Regulación | 5000102126 | 17001 Regulador de gas VCP1A | 17001 | G-6500 12" |  | 400001885191 | 2022-06-20 | 2022-07-20 |  | 00:00:00 |  | 00:00:00 | 7416 | Fallo funcional, se detecta rotura de membrana de Aperflux 6".
10230072 | ERM_6500 Fallo regulacion Aperflux Linea B | ERM_6500 | Regulación | 5000102127 | 17001 Regulador de gas VCP1B | 17001 | G-6500 12" |  | 400001855792 | 2022-04-27 | 2023-04-27 |  | 00:00:00 |  | 00:00:00 | 7416 | Fallo regulacion y estanqueidad.
10251555 | 29/6/23 Subir presion en ERM ERM_6500 | ERM_6500 | Regulación | 5000102139 | 17003 Regulador piloto VCP1APIL1 | 17003 | G-6500 12" |  | 400002061129 | 2023-06-30 | 2023-07-30 |  | 00:00:00 |  | 00:00:00 | 7416 | Subir presion linea A.
10233095 | ERM_6500 Fallo funcional piloto ppal LA | ERM_6500 | Regulación | 5000102139 | 17003 Regulador piloto VCP1APIL1 | 17003 | G-6500 12" |  | 400001885199 | 2022-06-20 | 2023-06-20 |  | 00:00:00 |  | 00:00:00 | 7416 | Se sustituye piloto por nuevo equipo.
10230073 | ERM_6500 sust piloto reg.ppal | ERM_6500 | Regulación | 5000102141 | 17003 Regulador piloto VCP1BPIL1 | 17003 | G-6500 12" |  | 400001855794 | 2022-04-27 | 2022-05-27 |  | 00:00:00 |  | 00:00:00 | 7416 | Sustituir piloto por uno de mejor eficiencia el anterior muy deteriorado.
10258960 | 22/11/23 2da.Linea ERM_6500 | ERM_6500 | Regulación | 5000102141 | 17003 Regulador piloto VCP1BPIL1 | 17003 | G-6500 12" |  | 400002122304 | 2023-11-23 | 2024-11-23 |  | 00:00:00 |  | 00:00:00 | 7416 | se procede a poner la segunda linea en san chinarro.
10233096 | ERM_6500 Fallo funcional piloto Monitor LA | ERM_6500 | Regulación | 5000102143 | 17003 Regulador piloto VCP2APIL1 | 17003 | G-6500 12" |  | 400001885203 | 2022-06-20 | 2022-07-20 |  | 00:00:00 |  | 00:00:00 | 7416 | Se realiza limpieza pìloto y sustitucion de materiales.
10230074 | ERM_6500 Fallo funcional piloto reg Mont LB | ERM_6500 | Regulación | 5000102145 | 17003 Regulador piloto VCP2BPIL1 | 17003 | G-6500 12" |  | 400001855795 | 2022-04-27 | 2022-05-27 |  | 00:00:00 |  | 00:00:00 | 7416 | Se realiza limpieza y sustitucion materiales fungibles
10213808 | Mto. R. Monitor LC Pos. ERM_650 | ERM_650 | Regulación | 5000102940 | 17001 Regulador de gas VCP1C | 17001 | G-650 6" |  | 400001722145 | 2021-06-25 | 2021-07-25 |  | 00:00:00 |  | 00:00:00 | 7416 | Sin información adicional
10220286 | 25/10/21 Fallo reg. L.C ERM_650 | ERM_650 | Regulación | 5000102940 | 17001 Regulador de gas VCP1C | 17001 | G-650 6" |  | 400001782758 | 2021-10-25 | 2021-11-27 |  | 00:00:00 |  | 00:00:00 | 7416 | fallo de regulación el regulador no cerro al llegar a la presión de taraje
10243489 | 27/01/23 Limpieza Pilotos ERM_400 | ERM_400 | Regulación | 5000103014 | 17001 Regulador de gas VCP2B | 17001 | G-400 6" |  | 400002001753 | 2023-01-30 | 2024-01-30 |  | 00:00:00 |  | 00:00:00 | 7416 | se observa en la comprovacion funcional del regulado que los pilotos monitores de abnas lineas no cierran a peticion del piloto, se desmonta para comprobar el estado del equipo se observa una amalgama de aceite y residuos en las parte moviles del equipo se dispone a limpiar y a sustituir lo elementosd escatados pastilla deel equipo de la linea B.
10287699 | 14/07/25 Monitor LB fallo reg. ERM_400 | ERM_400 | Regulación | 5000103014 | 17001 Regulador de gas VCP2B | 17001 | G-400 6" |  | 400002387237 | 2025-07-18 | 2026-07-18 |  | 00:00:00 |  | 00:00:00 | 7416 | se realiza comprobacion funcional de regulado se observa que el funcinamiento del regulador monitor es anomalo el regulador no cierra, al desmontar el piloto la pastilla alojada debajo del balancín (PS80 tartarini) estaba obstruido impidiendo asi el correcto funcionamiento del piloto afectodo diretamente al regulador
10235647 | ERM_400 Piloto Regulador Monitor LA | ERM_400 | Regulación | 5000103022 | 17003 Regulador piloto VCP2APIL1 | 17003 | G-400 6" |  | 400001920976 | 2022-08-24 | 2022-09-24 |  | 00:00:00 |  | 00:00:00 | 7416 | Sin información adicional
10219913 | 18/10/21 Pilot.monitor LA ERM_400 | ERM_400 | Regulación | 5000103022 | 17003 Regulador piloto VCP2APIL1 | 17003 | G-400 6" |  | 400001770184 | 2021-10-18 | 2021-11-17 |  | 00:00:00 |  | 00:00:00 | 7416 | en regulador no cierra cuando la presión es superior al taraje del piloto dispones a desmontar el equipo. la pastilla está desgastada y dentro había mucho aceite se limpia y se sustituye el material desgastado
10240626 | ERM_1000 Sust. Membrana Aperflux 2" LA | ERM_1000 | Regulación | 5000220217 | 17001 Regulador de gas VCP1A | 17001 | G-1000 6" |  | 400001962780 | 2022-11-29 | 2022-12-29 |  | 00:00:00 |  | 00:00:00 | 7416 | Sustitución membrana regulador Aperflux 2 " linea A
10280133 | ERM_1000 Regulador ppal Membrana 18.02.24 | ERM_1000 | Regulación | 5000220218 | 17001 Regulador de gas VCP1B | 17001 | G-1000 6" |  | 400002328838 | 2025-02-20 | 2025-03-20 |  | 00:00:00 |  | 00:00:00 | 7416 | SUSTITUCION DE MEMBRANA POR MAL ESTADO. SUSTITUCION TAMBIEN DE PASTILLA DE PILOTO.
10224944 | ERM_4000 Fallo actuacion Reg.Aperflux Linea C | ERM_4000 | Regulación | 5000220222 | 17001 Regulador de gas VCP1C | 17001 | G-4000 12" |  | 400001809720 | 2022-01-19 | 2022-02-19 |  | 00:00:00 |  | 00:00:00 | 7416 | Fallo regulador Aperflux 851, al realizar operativa de prueba en serie se detecta que no actua a demanda el regulador, se procede a desmontar y se detecta membrana aperflux 6" rajada, se sustituye y queda con servicio.
10229804 | ERM_6500 Fallo Funcional piloto ppal LC | ERM_6500 | Regulación | 5000221466 | 17003 Regulador piloto VCP1CPIL1 | 17003 | G-6500 12" |  | 400001854004 | 2022-04-21 | 2022-05-21 |  | 00:00:00 |  | 00:00:00 | 7416 | Limpieza piloto Regulador Monitor .
10247240 | 29/03/2023 Reparacion Fugas ERM_6500 | ERM_6500 | Regulación | 5000221468 | 17003 Regulador prepiloto VCP1CPIL2 | 17003 | G-6500 12" |  | 400002026549 | 2023-04-11 | 2024-04-11 |  | 00:00:00 |  | 00:00:00 | 7416 | reparacion de dos emisiones que se encuentran el los tubing de los pilotos aprovechando que despresurizamos repararemos las fugas.
10238950 | 24/10/22 Correctivo L.A. F.Reg.Mont ERM_650 | ERM_650 | Regulación | 5000221523 | 17003 Regulador piloto VCP2CPIL1 | 17003 | G-650 6" |  | 400001951102 | 2022-10-28 | 2023-10-28 |  | 00:00:00 |  | 00:00:00 | 7416 | en dia 21/11/22 en la posicion ERM_650 la linae A dio un fallo de regulacion entrando a trabajar el regulador monitor de la lina A, un operador procedio a revisar en equipo y retarar el mismo, en relacion a lo observado en dia de la incidencia se valora que el problema a sido por suciedad del equipo, el Lunes 24 se procede a realizar el desmontaje y limpieza del mismo a montarlo de nuevo se obsetrva que por el cuerpo del piloto por el orificio de registor al lado del tornillo de ajuste fuga gas indicador de que la membrana de la parte inferior del conjunto set de valvula esta dañada se procede a desmontar u se observa en el orifio interio de la membrana esta dilatado no haciendo un buen cierre, se procede a cambiar la membrana.
10220795 | ERM_6500 Linea C Sust Vis Fallo funcional | ERM_6500 | Regulación | 5000291471 | 02024 Válvula de seguridad interr VIS1C | 02024 | G-6500 12" |  | 400001777002 | 2021-11-03 | 2021-12-03 |  | 00:00:00 |  | 00:00:00 | 7416 | Sin información adicional
10286417 | Regulacion campaña verano | ERM_6500 | Regulación |  |  |  | G-6500 12" |  | 400002376500 | 2025-06-24 |  | 2025-06-24 | 13:49:46 |  | 00:00:00 | 7416 | se dispone a bajar el taraje de la lineaC para ajustar con los consumos de verano.
10254106 | ERM_1000 limpieza bypass IET-TS-12-23 | ERM_1000 | Regulación | 5000003257 | 17001 Regulador de gas VCP2B | 17001 | G-1000 6" |  | 400002055641 | 2023-08-23 |  | 2023-08-23 | 13:57:13 |  | 00:00:00 | 7416 | Observamos que el regulador Monitor linea B no actua y procedemos a su revisión, detectando enclavamiento del obturador procedemos a sustituir obturador, membrana y varias juntas, quedando con servicio.
10229183 | 05/04/22 Correctivo LA pilotaje ERM_4000 | ERM_4000 | Regulación | 5000003666 | 17003 Regulador piloto VCP1APIL1 | 17003 | G-4000 12" |  | 400001848972 | 2022-04-08 |  | 2022-04-08 | 10:21:57 |  | 00:00:00 | 7416 | Conforme al aviso de fallo generado, se procede a realizar el mantenimiento del pilotaje de ambos reguladores. Se encuentra suciedad y desgaste en elementos de ambos pilotos. Se sustiyen los elementos desgastados, se limpian los internos del piloto y se pone la línea en servicio como línea principal.
10221874 | 28/10/21 fallo Reg. L.C ERM_4000 | ERM_4000 | Regulación | 5000003681 | 17003 Regulador piloto VCP2CPIL1 | 17003 | G-4000 12" |  | 400001782757 | 2021-11-19 |  | 2021-11-19 | 14:57:50 |  | 00:00:00 | 7416 | AL r alizar la comprobacion de estanquidad se observa que el regulados monitor no cierra satisfactoriamente se realiza mantenimiento al equipo se ve que la pastilla de piloto esta muy marcada debido a que la linea estado si emitir un largo periodo y esa pastilla hace cierre y a estado en esa posicion se observa en el tubing escarcha el tubien que sale del cuerpo del piloto, al realizadar el montaje y comprobar el normal funcionamiento todo esta en orden pero se realiza una segunda prueba de estanqueidad y se observa que sigue repasando se informapara realizara mante al regulador.
10213912 | ERM_650 Linea A Regulador Monitor repasa | ERM_650 | Regulación | 5000004680 | 17001 Regulador de gas VCP2A | 17001 | G-650 6" |  | 400001720619 | 2021-06-22 |  | 2021-06-22 | 15:30:37 |  | 00:00:00 | 7416 | 22/06/2021 Se realizan comprobacion funcional de linea A detectando regulador monitor repasa no realiza estanqueidad se procede a sustituir pastilla asociada. Se sustituyen filtros G-2,5 por maracar suciedad. Se realiza comprobacion funcional posterior a montaje estaando correcto. Procederan a relalizar comprobacion funcional en linea B y C. Pendiente de los resultados.
10216992 | Regulación. Disparo VIS LA/LB | ERM_6500 | Regulación | 5000102109 | 02024 Válvula de seguridad interr VIS1A | 02024 | G-6500 12" |  | 400001745027 | 2021-08-24 |  | 2021-08-24 | 07:54:11 |  | 00:00:00 | 7416 | Vis saltadas, por que Nedgia cerro repentinamente las valvulas de entrada y salida de la erm mas cercana a nuestra posicicion sin dar tiempo a los reguladores a cerrar correctamente. Se restablecen las Vis en ambas lineas y se restablece servicio, comunicandole a Nedgia que dicha operativa tiene que ser notificada a nosotros.
10230152 | ERM_6500 Fallo regulacion Aperflux Linea B | ERM_6500 | Regulación | 5000102127 | 17001 Regulador de gas VCP1B | 17001 | G-6500 12" |  | 400001855792 | 2022-04-28 |  | 2022-04-28 | 07:33:23 |  | 00:00:00 | 7416 | Se sustituye membrana Aperflux 6" y plato de membrana por estar dañado , se realiza limpieza del regulador por tener bastante suciedad.
10230151 | ERM_6500 sust piloto reg.ppal LB | ERM_6500 | Regulación | 5000102141 | 17003 Regulador piloto VCP1BPIL1 | 17003 | G-6500 12" |  | 400001855794 | 2022-04-28 |  | 2022-04-28 | 07:32:31 |  | 00:00:00 | 7416 | Se sustituye piloto 304 y Ar73 por piloto 304 y AR100 Aperflux nuevo.
10230150 | ERM_6500 Fallo funcional piloto reg Mont LB | ERM_6500 | Regulación | 5000102145 | 17003 Regulador piloto VCP2BPIL1 | 17003 | G-6500 12" |  | 400001855795 | 2022-04-28 |  | 2022-04-28 | 07:31:43 |  | 00:00:00 | 7416 | Se realiza sustitucion de piezas desgastadas y limpieza del piloto y pre-piloto.
10221873 | 25/10/21 Fallo reg. L.C ERM_650 | ERM_650 | Regulación | 5000102940 | 17001 Regulador de gas VCP1C | 17001 | G-650 6" |  | 400001782758 | 2021-11-19 |  | 2021-11-19 | 14:41:11 |  | 00:00:00 | 7416 | Se detecta un fallo en el normal funcionamiento de la linea C de la posicion ERM_650 en regulados no abre lo suficiente y hay caida de presion aguas abajo de la valvula reguladora se procede a la revision de los equipode pilotaje de la valvula. Al realizar el mantenimiento se observa aceite y pequeños depositos de lo que pudiera se azufre se limipa y se sustituye un pastilla marcada.
10226163 | 25/01/22 Mant Regulacion ERM_400 | ERM_400 | Regulación | 5000103014 | 17001 Regulador de gas VCP2B | 17001 | G-400 6" |  | 400001819057 | 2022-02-10 |  | 2022-02-10 | 12:24:23 |  | 00:00:00 | 7416 | Se realiza el dia 28 el desmontaje del piloto monitor de la linea A por fallo de estanqueidad. se corrije la anomalia Se realiza el dia 31 el desmontaje del piloto principal de la linea A por regulacion anomala. se corrije la anomalia
10220024 | 18/10/21 Pilot.monitor LA ERM_400 | ERM_400 | Regulación | 5000103022 | 17003 Regulador piloto VCP2APIL1 | 17003 | G-400 6" |  | 400001770184 | 2021-10-20 |  | 2021-10-20 | 09:49:48 |  | 00:00:00 | 7416 | Se observa al hacer la comprovacion funcional del regulado en la sustitucion del la turbina de la linea principal que el regulador monitor de la linea de reserva no reacciona a las ordenes del piloto a tiempo real se procede a desmontar el equipo se obeserva gran cantidad de aceite lo elemento moviles y articulados esta pegados se procede a limpiar y montar el equipo.
10235649 | ERM_400 Piloto Regulador Monitor LA | ERM_400 | Regulación | 5000103022 | 17003 Regulador piloto VCP2APIL1 | 17003 | G-400 6" |  | 400001920976 | 2022-08-24 |  | 2022-08-24 | 12:47:26 |  | 00:00:00 | 7416 | Se realiza limpieza y sustitucion de piezas en piloto monitor por fallo en la regulación, pastilla, membranas deterioradas, se sustituyen y queda con servicio.
10226484 | ERM_4000 Fallo actuacion Reg.Aperflux Linea B | ERM_4000 | Regulación | 5000220221 | 17001 Regulador de gas VCP1B | 17001 | G-4000 12" |  | 400001822796 | 2022-02-16 |  | 2022-02-16 | 14:30:55 |  | 00:00:00 | 7416 | Se detecta que regulador Reflux y Regulador Aperflux libea B repasan, procedemos a sustituir membrana Aperflux linea B, visualizando que esta muy deteriorada y vieja. Pndt Sustituir Pastilla y obturador Reflux 819 Monitor linea B.
10224960 | ERM_4000 Fallo actuacion Reg.Aperflux Linea C | ERM_4000 | Regulación | 5000220222 | 17001 Regulador de gas VCP1C | 17001 | G-4000 12" |  | 400001809720 | 2022-01-19 |  | 2022-01-19 | 18:10:49 |  | 00:00:00 | 7416 | Al realizar prueba en serie detectamos que el regulador principal Aperflux linea C no actua bajo demanda y no es posible realizar prueba en serie, se desmonta regulador detectando Membrana Aperflux 6" rajada y membrana y pastilla piloto 304 deteriorada, se procede a sustituir material y queda con servicio correctamente.

## Definición de los datos
Aviso | Código del aviso en SAP
DESCRIPCIÓN AVISO | Descripción breve del aviso
UT | Ubicación técnica, localización de la Estación de regulación y medida (ERM)
Denominación | Denominación de la ubicación técnica
Equipo | Equipo en el que se produce el fallo
Denominación | Denominación del equipo
GR-SUBGR | Grupo-Subgrupo del equipo, código para clasificar los equipos
TAMAÑO ERM | Representa el tamaño del Medidor de caudal y el Diámetro nominal de la tubería en pulgadas
Aviso externo | Código del aviso generado por Centro Principal de Control (CPC)
Orden | Código de la orden de trabajo en SAP
Inicio deseado | Fecha en la que se inicia la incidencia
Fin deseado | Fecha en la que finaliza la incidencia
Inicio avería | Hora en la que se inicia la avería
Ini.avería (h) | Fecha en la que se inicia la avería
Fin de avería | Fecha en la que finaliza la avería
Fin de avería | Hora en la que finaliza la avería
Ce.emplazam. | Código del Centro de emplazamiento en SAP
COMENTARIOS AVISOS | Descripción larga o detallada del aviso